- ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з курсу “Охорона праці” виконується після вивчення теоретичного курсу по підручнику та іншим літературним і нормативним джерелам. Мета роботи – отримання майбутніми фахівцями практичних навиків з вирішення інженерних питань деяких розділів охорони праці.

Виконання контрольної роботи – це розрахунок і проектування окремих технічних заходів охорони праці: освітлення і засобів електронебезпеки. Всього в цих Методичних вказівках викладено 4 завдання:

№ 1. Розрахунок штучного освітлення виробничого або суднового  приміщення.

№ 2. Розрахунок зовнішнього освітлення світильниками.

№ 3. Розрахунок зовнішнього освітлення прожекторами.

№ 4. Розрахунок захисного заземлення обладнання причалу.

Для кожного завдання надається 10 варіантів вихідних даних. Свій варіант студент вибирає за останньою цифрою шифру.

Методичні вказівки складаються з двох частин. В першій частині викладені методи розрахунку, варіанти завдань, порядок виконання робіт та інші пояснення. В другій частині наведені довідкові дані для виконання кожного завдання: норми, величини коефіцієнтів, графіки, номограми та інше.

Контрольна робота виконується на стандартних листах паперу розміром 288203 мм або в шкільному зошиті в клітинку. Розрахункові схеми та інші графічні матеріали можуть бути виконані на міліметрівці. Оформлення листів довільне, але кожне завдання повинно починатися з нової сторінки з обов’язковим приведенням всіх вихідних даних. В текстах необхідно надавати короткі пояснення по обґрунтуванні розрахунків.

Без виконання контрольної роботи і отримання з неї заліку студент не допускається до іспиту або заліку з курсу “Охорона праці”.

ЛІТЕРАТУРА

- Барац В.А., Артюхин Ю.Г., Изак Г.Д. «Охрана труда на судах и предприятиях водного транспорта», М., Транспорт, 1985.

- Методические указания по выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда», «Указания по выполнению работ, варианты заданий», Л., ЛИВТ, 1989.

- Справочные материалы к методическим указаниям по «Охране труда», Л., ЛИВТ, 1989.

2   ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

2.1   Основні методи розрахунку

2.1.1   Метод коефіцієнту використання світлового потоку

Цей метод може бути використаний для розрахунку системи загального рівномірного освітлення. Вихідні дані для розрахунку:

- довжина (L), ширина (В), висота (Н) приміщення;

- нормована освітленість, ЕН

- висота підвісу h = H – hС  – hР  (див. рис. 2.1)

- тип світильника і джерела світла.

При розрахунку освітлення лампами накалювання задаються кількістю ламп n.

Сумарний  світловий потік (лм) всіх ламп буде

Фсум = nФі ,                                                 (2.1)

де Фі  – світловий потік кожної лампи.

Однак, не весь світловий потік досягне розрахункової поверхні: підлоги чи рівновеликої їй горизонтальної поверхні на рівні робочих місць.

Частину світлового потоку, яка досягне робочої поверхні назвемо корисним світловим потоком Фкор.

Відношення корисного світлового потоку Фкор  до сумарного світлового

потоку Фсум  називається коефіцієнтом використання світлового потоку .

Середня освітленість розрахункової поверхні, лк, буде

Есер =                                             (2.2)

Відношення  освітленості середньої  Есер до мінімальної Еmin освітленості може бути виражене коефіцієнтом нерівномірності Z:

= Z                                                     (2.3)

Величина Z  в практичних розрахунках приймається рівною 1,15…1,2.

Необхідно, щоб на протязі всього часу експлуатації мінімальна освітленість відповідала нормативній.

Для цього її приймають рівною

Еmin = KЗ ЕН ,                                                (2.4)

де КЗ  – коефіцієнт запасу.

З урахуванням виразів (2.3 і 2.4) середня освітленість може бути записана

Есер = КЗ Z ЕН.                                               (2.5)

Порівнюючи праві частини виразів (2.2  і  2.5)

КЗ Z ЕН  =                                           (2.6)

отримаємо світловий потік, який  шукали

Фі =                                              (2.7)

Коефіцієнт використання світлового потоку характеризує втрати світлового потоку, обумовлені його поглинанням  арматурою світильника, стелею, стінами, підлогою і розсіюванням на шляху від джерела світла (лампи) до розрахункової поверхні.

Оскільки поглинаюча здатність поверхонь залежить від їх коефіцієнту відображання  , а розсіювання – від габаритів і форми приміщення, то для кожного конкретного світильника можна записати

= f (стл; ст; під; і ),                                      (2.8)

де стл; ст; під – коефіцієнти відображення стелі, стін, підлоги, приймаються за довідковими даними в залежності від кольору поверхонь;

і –  індекс приміщення, визначається за формулою

і =  .                                             (2.9)

Визначення коефіцієнту використання розрахунковим шляхом надзвичайно складно і тому в довідковій літературі для кожного типу світильника наведені таблиці значень  в залежності від величин, які вказані в формулі (2.8).

За визначеною величиною світлового потоку  Фі, обирають лампу за довідковими матеріалами.

При розрахунку освітлення люмінесцентними лампами, в зв’язку з невеликим діапазоном їх потужностей (як наслідок – світлових потоків), на початку розрахунку задаються Фі, тобто зараніше обирають лампу та з рівняння (2.6) визначають необхідну кількість ламп.

(2.10)

2.1.2   Точковий метод

Точковий метод застосовується для розрахунку місцевого, локалізованого освітлення, а також для розрахунку загального рівномірного освітлення приміщень. Його використовують для розрахунку освітленості похилих і вертикальних поверхонь.

Зовнішнє освітлення світильниками також розраховується за допомогою точкового методу.

Суть його полягає в наступному.

В заданій точці будь як розміщеної поверхні вимагається забезпечити нормовану освітленість ЕН  з коефіцієнтом запасу КЗ.

Розміщення світильників задане (див.рис.2.2).

Припустимо, що в кожному із світильників, які освітлюють задану поверхню, встановлена лампа зі світловим потоком 1000 лм і освітленість, яку вони створюють, назвемо умовною освітленістю.

Якщо Еум буде основною освітленістю точки m, яка лежить на горизонтальній поверхні (рис.2.2), то з групи світильників, які освітлюють цю точку, перші чотири світильники створять освітленість , наступні два світильники , наступні два -  і т.д., а від всіх світильників буде сума умовних освітленостей Еум. Якщо частина світильників віддалена від точки, яка розглядається, їх вплив незначний і він буде враховуватись також, як допоміжна освітленість  за рахунок відображення стін і стель, коефіцієнтом додаткової освітленості  = 1,1…1,2.

Таким чином при лампах 1000 лм сумарна умовна освітленість точки буде   ум.

Для того, щоб освітленість точки m була рівною нормованій з коефіцієнтом запасу КЗЕН, потрібно змінити світловий потік кожної лампи пропорційно відношенню освітленостей.

=                                               (2.11)

Звідси світловий потік, який шукається, буде рівний

.                                          (2.12)

В формулі (2.12) невідома умовна освітленість. Для її визначення при розрахунку освітленостей приміщень користуються графіками просторових ізолюкс, побудованих для кожного світильника. Ці графіки надаються в Довідкових матеріалах.  В якості прикладу на рис.2.3 показаний графік ізолюкс одного із світильників.

Користуються графіками ізолюкс наступним чином. За координатами d і h знаходять точку і визначають її умовну освітленість шляхом окомірної інтерполяції між значеннями, вказаними для найближчих ізолюкс.

Якщо точка з заданими d і h лежить за межами графіку, то знаходять точку з координатами зміненими в n разів (2, 3, ½ , 10 і т.д.) тобто nd і nh. Якщо для цієї точки отримана освітленість ЕП , то для заданої точки вона буде  Е = n2  ЕП.

Освітленість похилої поверхні в довільній точці А (рис.2.4) можна визначити через освітленість тієї ж точки, але на горизонтальній поверхні, і перехідний коефіцієнт , який визначається за номограмою в залежності від

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема при проектуванні системи загального освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку: а) з лампами накалювання; б) з люмінесцентними лампами.

Рисунок 2.2 – Розрахункова схема при проектуванні освітлення точеним методом: а) при розрахунку загального освітлення; б) при розрахунку місцевого освітлення.

відношення  і кута нахилу поверхні  (див.рис. 2.4). Номограма наведена в Довідкових матеріалах.

Подальший розрахунок не відрізняється від описаного вище для горизонтальної поверхні, але в знаменнику формули (2.9) замість  буде .

(2.13)

2.2  Розрахунок штучного освітлення виробничого або

суднового приміщення

2.2.1  Загальні вказівки

Варіанти завдань являють собою розрахунок освітлення цехів судноремонтних підприємств чи приміщень суден. Для освітлення приміщень використовують стандартні світильники з люмінесцентними лампами чи лампами накалювання.

Розрахунок виконується методом коефіцієнту використання світлового потоку і точковим методом.

Рисунок 2.3  –  Приклад просторових ізолюкс горизонтальної освітленості (світильник НЧБ-300).

Рисунок 2.4  –  Розрахункова схема для проектування освітленості нахилених  поверхонь.

Величини р, h,  для визначення за номограмою коефіцієнту .

2.2.2  Варіанти завдання № 1

Розрахунок штучного освітлення виробничого чи суднового приміщення

| № вар-ту | Назва і характеристика приміщень | Уточнення завдання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Механо-збиральний цех (станочне відділення) Розміри цеху L = 24 м; B = 12 м; H = 6 м. Стеля побілена, Стіни – світло-зелені, Підлога бетонна. Приміщення і пульт керування випробувальної станції дизельно-ремонтного цеху. Розміри приміщень L = 6 м; В = 4 м; Н = 3,5 м. Стеля – побілена, Стіни – блакитні, Підлога – бетонна. Нормуюча освітленість на пульті ЕН = 300 лк; КЗ = 1,5. Корпусно-зварювальний цех. Дільниця згинального обладнання. Розміри: L = 40 м; В = 16 м; Н = 6 м. Стеля – бетонна чиста, Стіни – бетонні з вікнами, Підлога – асфальт. Машинне відділення судна з ЦПУ. В ЦПУ встановлений похилий пульт керування. Розміри м.в.: L = 8 м; В = 10 м; Н = 4 м. Стеля – біла, Стіни – блакитні, Підлога – темно-сіра. Механо-збиральний цех (слюсарне відділення) Розміри цеха: L = 20 м; В = 8 м.; Н = 6 м. Стеля – побілена, Стіни – світло-сині, Підлога – дерев'яна, коричнева. Приміщення дизель –генераторів на судні. Розміри приміщення: L = 8 м; В = 8 м; Н = 4 м. Стеля – біла. Стіни – світло-зелені. Підлога – темно-сіра. Ковальський цех. Розміри цеху: L = 22 м; В = 16 м; Н = 8 м. Стеля – бетонна, Стіни – бетонні з вікнами, Підлога – асфальт. Штурманська рубка з робочим і штурманським столом. Розміри: L = 5 м; В = 4 м; Н = 2,5 м. Стеля – біла, Стіни – світле дерево, Підлога – темно-сірий лінолеум. Електроремонтний цех (слюсарно-збиральне відділення) Розміри: L = 18 м; В = 8 м; Н = 4,5 м. Стеля – чиста бетонна, Стіни – бетонні з вікнами, Підлога – асфальт. Каюта суднова. Розміри: L = 3 м; В = 2 м; Н = 2,4 м. Підлога – біла, Стіни – світле дерево, Підлога – темно-сірий лінолеум. | Розраховується система комбінованого освітлення. Загальне – світильниками ОД з люмінесцентними лампами – розраховується методом коефіцієнту використання світлового потоку (розрахункова схема – рис.2.1.б) hC = 0,5 м; hP = 0,8 м. Місцеве освітлення одного із станків –світильником СМО-100 з лампою накалювання – розраховується точковим методом (розрахункова схема – рис.2.2.б) h = 0,4 м; d = 0,2 м. Розраховується точковим методом освітленість похилої поверхні пульта управління світильником Ге, встановленим на стелі (розрахункова схема – рис.2.4) hС = 0,6 м; hР = 0,8 м; h = 0,8 м; =300; lP = 2 м; l =1 м. Після вибору лампи для освітлення пульта керування розраховується, методом коефіцієнту використання світлового потоку, освітленість від неї на підлозі приміщення. Розраховується система комбінованого освітлення. Загальне – світильниками ОДОР з люмінесцентними лампами – розраховується методом коефіцієнту використання світлового потоку (розрахункова схема – рис.2.1.б) hС = 0,5 м; hР = 0. Місцеве освітлення – на листозгинальному станку – світильником КС-100 з лампою накалювання – розраховується точковим методом (розрахункова схема – рис.2.2.б) h = 0,6 м; d = 0,5 м. Розраховується система загального освітлення м.в. методом коефіцієнту використання світлового потоку. Світильники суднового типу СС-328 з судовою лампою накалювання (розрахункова схема – рис.2.1.а) hС = 0,3 м; hР = 0. Рекомендується кількість світильників n 20. В ЦПУ розраховується точковим методом освітлення похилого пульта керування світильником типу СС-328 з судновою лампою накалювання, встановленим на кронштейні. h = 0,8 м; p = 0,5 м; lP = 2 м; = 45. Нормована освітленість EH = 200 лк; КЗ = 1,5 (розрахункова схема – рис.2.4). Розраховується система комбінованого освітлення. Загальне – світильниками ПВЛ-6 з люмінесцентними лампами – розраховується методом коефіцієнту використання світлового потоку (розрахункова схема – рис.2.1.б) hС = 0,3 м; hР = 0,8 м. Місцеве освітлення одного з верстатів – світильником СМО-1 з лампою накалювання – розраховується точковим методом (розрахункова схема – рис.2.2.б) h = 0,6 м, d = 0,5 м. Розраховується система загального освітлення 8 світильниками типу СС-328 з лампами накалювання. ЕН = 50 лк; КЗ = 1,5 – методом коефіцієнту використання світлового потоку (розрахункова схема – рис.2.1.а) hС = 0,1 м; hР = 0 – точковим методом (розрахункова схема – рис.2.2.а) h = 3,9 м; d – встановлюється після викреслювання в масштабі розрахункової схеми. Розраховується система загального освітлення 33 світильниками Г.У. з лампами накалювання – методом коефіцієнту використання світлового потоку (розрахункова схема –рис.2.1.а) hС = 0,5 м; hР = 0,8 м – точковим методом (розрахункова схема – рис.2.2.а); світильники розміщуються в три ряди з відстанню між рядами 2 м. При розрахунку прийняти, що контрольна точка освітлюється найближчими до неї 6 світильниками, а вплив решти врахувати коефіцієнтом = 1,3; h = 6,7 м; d – визначиться після викреслення в масштабі розрахункової схеми. Розраховується система комбінованого освітлення. Загальне-методом коефіцієнту використання світлового потоку. 4 світильника ГС з судновими лампами накалювання (розрахункова схема – рис.2.1.а) hС = 0,2 м; hР = 0,8 м. Місцеве освітлення робочого стола світильником К-1 з судовими лампами накалювання h = 0,4; d = 0,2 м розраховується точковим методом. Розраховується система комбінованого освітлення. Загальне – світильниками ОДО з люмінесцентними лампами (в кожному світильнику – 2 лампи) – методом коефіцієнту використання світлового потоку (розрахункова схема – рис.2.1.б) hС = 0,3 м; hР = 0,8 м. Місцеве освітлення на одному з верстаків світильником СМО-2 з лампою накалювання (розрахункова схема – рис.2.2.б) h = 0,3 м; d = 0,2 м розраховується точковим методом. Розраховується система комбінованого освітлення. Загальне – 2 світильниками УПМ з судновими лампами накалювання розраховується методом коефіцієнту використання світлового потоку hС = 0,2 м; hР = 0,8 м. Місцеве – на столі, світильником КС-50 з судновою лампою накалювання розраховується точковим методом h = 0,6 м; d = 0,4 м. |

2.2.3  Порядок виконання розрахунку методом коефіцієнту          використання світлового потоку

- У відповідності з заданим варіантом викреслюється план і поперечний переріз приміщення. На останньому наноситься розрахункова поверхня (див.рис.2.1).

- Визначається висота підвісу світильників h (висота над розрахунковою поверхнею).

- Вибирається за п.2.1.1 Довідкових матеріалів нормована освітленість  EН  і коефіцієнт запасу КЗ для приміщення, вказаного в завданні.

- Якщо варіант завдання передбачає встановлення світильників з лампами накалювання, задаються їх кількістю n  і розміщенням. Світильники наносяться на плані і перерізі.

Якщо варіант завдання передбачає встановлення світильників з люмінесцентними лампами, обирається за п.2.1.2  Довідкових матеріалів тип лампи, її потужність і світловий потік Фі.

- Проводиться розрахунок світлового потоку Фі для ламп накалювання або кількості ламп n при застосуванні люмінесцентних ламп за формулами (2.7) або (2.10).

Для визначення значення коефіцієнту використання, який входить до формул (2.7) та (2.9) встановлюються за п.2.1.3. Довідкових матеріалів величини стл; ст; під  в залежності від кольору стелі, стін, підлоги, вказаних в завданні. Розраховується індекс приміщення за формулою (2.9). Значення коефіцієнту використання визначається для заданого світильника за п.2.1.4 Довідкових матеріалів.

- Після розрахунку світлового потоку Фі вибирається лампа накалювання зі світловим потоком, близьким до розрахункового (припускається відхилення не більше 20%).

- Після розрахунку  n–кількості люмінесцентних ламп проводиться розміщення світильників на плані і перерізі приміщення.

2.2.4  Порядок виконання розрахунку точковим методом

А) Розрахунок освітленості горизонтальної поверхні.

1) У відповідності з завданням викреслюється розрахункова схема і обирається контрольна точка, освітлення якої необхідно розрахувати (див.рис.2.2).

2) Обирається за п.2.1.1 Довідкових матеріалів для заданого варіанту нормована освітленість ЕН  і коефіцієнт запасу КЗ.

3) У відповідності з заданими величинами h i d визначається умовна освітленість за графіками просторових ізолюкс, приведених в п.2.1.5 Довідкових матеріалів.

4) Розраховується необхідний світловий потік лампи за формулою (2.12) і обирається за п.2.1.2 Довідкових матеріалів стандартна лампа зі світловим потоком, близьким до розрахункового (відхилення припускається до 20%).

5) Якщо в таблиці немає стандартних ламп зі світловим потоком, близьким до розрахункової схеми, слід змінити розрахункову схему: зменшити чи збільшити кількість світильників (при розрахунку загального освітлення), зменшити величини h i d при розрахунку місцевого освітлення, незалежно від заданого варіанту.

У випадку, вказаному в п.5 спочатку розрахунок виконується за даними варіанту завдання, а після отримання результату і відповідних пояснень змінюється схема і знову виконується розрахунок.

6) При проектуванні місцевого освітлення в системі комбінованого освітлення  при використанні світильників СМО-1, К-1, К-2, СМО-2, СМО-100, КС-50, КС-100, лампи вибираються за п.2.1.2.3 Довідкових матеріалів.

Б) Розрахунок освітленості похилої поверхні.

1) У відповідності з заданим варіантом викреслюється розрахункова схема, встановлюється контрольна точка, визначаються величини h i d (див.рис.2.4).

2) Визначається умовна освітленість за графіками просторових ізолюкс, наведених в п.2.1.5. Довідкових матеріалів.

3) Визначається за монограмою (п.2.1.5. Довідкових матеріалів) величини коефіцієнту ψ в залежності від кута нахилу розрахункової поверхні β і відношення .

4) Розраховується необхідний світловий потік лампи і вибирається за п.2.1.2. Довідкових  матеріалів стандартна лампа.