Д О Д А Т О К

Д О В І Д К О В І    М А Т Е Р І А Л И

до контрольної роботи

З ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ”

ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ ДОВІДКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

В цій частині “Методичних вказівок по виконанню контрольних робіт” зібрані всі необхідні довідкові матеріали для виробництва розрахунків , передбачених варіантами завдань.

Приведені нижче довідкові матеріали є витягнення з відповідних нормативних документів.

При користуванні матеріалами рекомендується одночасно з вибором значень, необхідних для виконання завдання, ознайомитися зі всіма нормативами, проаналізувати нормуємі значення окремих параметрів виробничого середовища, встановити від чого вони залежать. Це допоможе з засвоєнням відповідних розділів курсу.

Виконуючи завдання і вибираючи з Довідкових матеріалів необхідні значення нормуємих величин необхідно зробити засилання на номер пункту, з якого вони вибрані.

Довідкові матеріали підібрані, в основному, по кожному завданню і це полегшує користування ними.

Довідкові матеріали підготовані к.т.н., ст.викладачем Сковронським В.Я.

2   ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

  - До розрахунків освітлення приміщень

    - Норми освітленості виробничих і суднових приміщень

      - Цехи судноремонтних підприємств

| Найменування приміщення | Роз-ряд по СНіП П–4.79 | Нормуєма освітленість, лк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При газорозрядних лампах |  |  | При лампах накалювання |  |  |
|  |  | Комбіноване освітлення |  | Одне загальне | Комбіноване освітлення |  | Одне загальне |
|  |  | Всього | Від загальног |  | Всього | Від загального |  |
| Механо-збірний цех: - станочне від.; - слюсарне від. Корпусно-зварювальний цех: - ділянка збирання і зварювання секцій; - ділянка гнучкого обладнання. Електроремонтний цех: - відділення ремонту приладів; - слюсарно-збиральне відділення. Кувальний цех. Інструментальний цех. | ІІв ІІг ІІг ІІІв ІІв ІІг ІVв ІІв | 2000 1000 - 750 2000 1000 - 2000 | 200 150 - 150 200 150 - 200 | 500 300 300 300 500 500 200 500 | 1500 750 - 500 1500 750 - 1500 | 150 75 - 75 150 75 - 150 | 300 200 200 200 300 200 150 300 |

      - Суднові приміщення

| Приміщення, робоче місце | Робоча поверхня | Площина, в якій нормується освітленість | Мінімальна освітленість, лк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При люмінесцентних лампах |  |  | При лампах накалювання |  |  |
|  |  |  | Комбіноване освітлення |  | Загальне освітлення | Комбіноване освітлення |  | Загальне освітлення |
|  |  |  | Заг. + місцеве | Загальне |  | Заг. + місцеве | Загальне |  |
| Машинне відділення Кермові рубки Штурманські і радіорубки Салони Каюти | На палубі шкали приладів у двигунів; шкали приладів у ГРШ (на пульті в ЦПУ); сходинки трапів. 0,8 м від палуби 0,8 м від палуби на столах 0,8 м від палуби 0,8 м від палуби на столах у надліжкового світильника на відстані 0,5 м | горизонтальна вертикальна вертикальна (нахилена) горизонтальна горизонтальна горизонтальна горизонтальна горизонтальна горизонтальна горизонтальна вертикальна | - - - - - - 400 - - 300 200 | - - - - - - 150 - - 150 100 | 100 500 300 75 75 100 - 150 150 - - | - - - - - - 400 - - 200 150 | - - - - - - 50 - - 50 50 | 50 300 200 30 30 50 - 75 50 - - |

Примітка: Величина коефіцієнту запасу для люмінесцентних ламп приймається 1,5, для ламп накалювання 1,4.

    - Джерела світла

      - Люмінесцентні лампи

| Тип | Потужність, Вт | Світловий потік, лм |
| --- | --- | --- |
| ЛДЦ-15 ЛД-15 ЛХВ-15 ЛВ-15 ЛТВ-15 | 15 | 450 525 600 630 600 |
| ЛДЦ-20 ЛД-20 ЛХБ-20 ЛБ-20 ЛТБ-20 | 20 | 620 760 900 980 900 |
| ЛДЦ-30 ЛД-30 ЛДБ-30 ЛБ-30 ЛТБ-30 | 30 | 1110 1380 1500 1740 1500 |
| ЛДЦ-40 ЛД-40 ЛХБ-40 ЛБ-40 ЛТБ-40 | 40 | 1520 1980 2200 2480 2200 |
| ДЛЦ-80 ЛД-80 ЛХБ-80 ЛБ-80 ЛТБ-80 | 80 | 2720 3440 3840 4320 3840 |

      - Лампи накалювання загального призначення

| Потужність, Вт | Лампи 127 В |  | Лампи 220 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Світловий потік, лм | Тип | Світловий потік, лм |
| 15 25 40 60 75 100 150 200 300 500 750 1000 1500 | НБ-127-15 НБ-127-25 НБ-127-40 НБ-127-60 НБ-127-75 НБ-127-100 НБ-127-150 НБ-127-200 НБ-127-300 НБ-127-500 НБ-127-750 НБ-127-1000 НБ-127-1500 | 130 235 440 740 980 1400 2300 3200 5150 9100 14250 19500 29500 | НБ-220-15 НБ-220-25 НБ-220-40 НБ-220-60 НБ-220-75 НБ-220-100 НБ-220-150 НБ-220-200 НБ-220-300 НБ-220-500 НБ-220-750 НБ-220-1000 НБ-220-1500 | 105 205 370 620 840 1240 1900 2700 4350 8100 13100 18200 28000 |

      - Лампи накалювання для місцевого освітлення

| Потужність, Вт | Тип | Світловий потік, лм | Потужність, Вт | Тип | Світловий потік, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 40 60 25 | МО12-25 МО12-40 МО12-60 МО36-25 | 300 520 850 235 | 40 60 100 150 | МО36-40 МО36-60 МО36-100 МО36-150 | 450 800 1550 2450 |

      - Лампи накалювання суднові

| Типи лампи | Напруга, В | Потужність, Вт | Світловий потік, лм |
| --- | --- | --- | --- |
| С110-25 С110-40 С110-60 С127-25 С127-40 С127-60 С220-25 С220-40 С220-60 | 110 110 110 127 127 127 220 220 220 | 25 40 60 25 40 60 25 40 60 | 190 320 570 220 340 540 160 330 540 |

    - Коефіцієнти відбиття поверхонь

| Характеристика відбиваючої поверхні | Коефіцієнт відбиття, % |
| --- | --- |
| Побілена стеля | 70 |
| Побілена стеля в сирих приміщеннях; чиста бетонна і світла, дерев’яна стеля | 50 |
| Бетонна стеля в брудних приміщеннях; бетонні стіни з вікнами; стіни, поклеєні світлими шпалерами | 30 |
| Стіни і стелі в приміщеннях з великою кількістю темного пилу; червона цегла не поштукатурена; підлога бетонна, асфальт | 10 |
| Перебірки на суднах, фарбовані в білий, світло-шаровий і жовтий колір | 70 |
| Перебірки стіни блакитні, світло-сині, світло-зелені, оброблені світлим деревом | 50 |
| Темно-сірі, темно-шарові перебірки і підлоги | 30 |
| Темно-червоні, темно-зелені, коричневі підлоги і перебірки | 10 |
| Фарби: |  |
| Чисті цинкові білила, біла емалева, білила і охра, білила і хром | 70 |
| Білила і зелена світла, білила і зелена темна, білила і блакитна | 50 |

2.1.4  Коефіцієнти використання світлового потоку

      - Світильники з люмінесцентними лампами

| Тип | ОД |  |  |  | ОДР і ПВЛ-6 |  |  |  | ОДО |  |  |  | ОДОР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стл, % | 70 | 70 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 30 |
| стн, % | 50 | 50 | 30 | 10 | 50 | 50 | 30 | 10 | 50 | 50 | 30 | 10 | 50 | 50 | 30 | 10 |
| під, % | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| і | Коефіцієнти використання у відсотках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 | 31 36 40 44 47 50 53 57 61 65 68 70 72 75 78 80 82 | 30 34 38 42 45 47 50 53 57 60 62 64 65 67 69 70 72 | 25 29 33 36 39 42 44 48 52 54 57 59 60 63 65 66 69 | 20 25 29 33 35 38 40 43 47 51 54 56 57 60 62 64 66 | 29 33 37 40 43 46 48 51 55 59 62 64 55 69 71 72 75 | 28 32 35 38 41 44 46 48 52 44 56 58 60 62 63 64 65 | 24 27 30 33 36 38 41 44 47 50 52 54 55 58 59 61 62 | 21 24 27 29 32 34 36 39 43 46 49 51 52 55 57 58 60 | 30 34 38 41 44 47 50 53 59 64 67 70 72 75 77 79 82 | 29 32 36 40 42 46 48 51 54 59 61 63 65 67 69 70 72 | 21 26 29 33 36 38 41 44 48 51 53 55 56 59 61 62 65 | 19 22 25 28 31 33 36 38 42 45 47 49 50 53 55 56 58 | 28 32 36 39 42 45 47 51 55 58 61 68 65 68 70 72 75 | 26 30 34 37 40 42 45 48 51 54 56 58 59 61 63 64 66 | 20 24 28 31 33 35 37 40 48 46 48 50 51 53 55 56 58 | 17 20 23 26 28 30 33 35 38 41 43 45 46 48 50 51 53 |

      - Світильники з лампами накалювання

| Тип | У, УПМ, тип 328 |  |  |  | УЗ |  |  |  | ГЕ і ГПМ |  |  |  | ГС і ГСУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| стл, % | 70 | 70 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 30 |
| стн, % | 50 | 50 | 30 | 10 | 50 | 50 | 30 | 10 | 50 | 50 | 30 | 10 | 50 | 50 | 30 | 10 |
| під, % | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| і | Коефіцієнти використання у відсотках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 | 24 34 42 46 49 51 56 60 63 66 68 70 73 76 78 81 | 29 32 39 44 47 49 52 55 58 60 62 64 66 68 70 73 | 20 26 34 38 41 43 47 50 53 55 57 59 60 64 66 69 | 17 23 30 34 37 39 43 46 48 51 53 55 58 61 62 64 | 20 28 34 37 39 41 45 48 50 52 54 56 59 61 64 65 | 19 27 32 35 37 39 42 44 46 48 49 51 57 55 56 57 | 15 22 28 31 33 35 38 40 49 44 45 47 49 51 52 53 | 12 19 25 27 30 31 34 36 39 40 49 44 46 48 49 51 | 27 34 38 42 45 48 54 58 62 65 68 70 73 75 77 78 | 26 32 36 40 43 45 50 54 57 59 61 62 64 76 67 69 | 22 27 31 34 37 40 45 49 53 55 57 58 61 63 64 66 | 19 24 28 31 34 37 42 46 49 52 54 55 58 60 61 63 | 40 49 55 59 63 66 72 77 81 84 86 88 91 93 95 96 | 38 47 52 56 60 63 68 72 64 76 78 79 81 83 84 85 | 34 42 47 51 55 58 63 67 70 73 74 76 78 79 80 82 | 31 38 44 48 52 55 60 64 67 69 71 73 75 77 78 79 |

Світильник СС-328

Світильники СМО-1, СМО-2, СМО-100;  К-1, КС-50, КС-100

Світильники ГЕ, ГСУ, ГПМ

Рисунок 2.1.5 – Графіки просторових ізолюкс умовної горизонтальної освітленості

Рисунок 2.1.6 –   Номограма для визначення коефіцієнту  при обчисленні освітлення нахилених поверхонь

  - До розрахунку зовнішнього освітлення світильниками

і прожекторами

2.2.1   Норми освітленості причалів, відкритих складів,

рамп, проїздів, камер шлюзів

| № з/ч | Найменування об’єкту, що освітлюється | Горизонтальна освітленість від загального освітлення, лк | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відкритий контейнерний склад | 5 | На робочих місцях локалізоване освітлення до 25 лк |
| 2 | Причали та відкриті склади штучних і лісових вантажів | 5 | Те саме |
| 3 | Причали та відкриті склади навалочних і сипучих вантажів | 3 | Те саме до 15 лк |
| 4 | Причали бункеровані, нафтоналивні, службові | 3 | Те саме до 25 лк |
| 5 | Рампи і балкони складів | 5 | Те саме до 30 лк |
| 6 | Головний проїзд в порту з інтенсивним рухом транспорту | 5 |  |
| 7 | Головний проїзд в порту з середньою інтенсивністю руху транспорту | 3 |  |
| 8 | Камера шлюзу (при нижньому рівні води в камері) | 10 |  |

Коефіцієнти запасу КЗ приймаються 1,5.

    - Лампи ДРЛ

| Двохелектродні |  |  | Чотирьохелектродні |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Потужність, Вт | Світловий потік, лм | Тип | Потужність, Вт | Світловий потік, лм |
| ДРЛ 250 м ДРЛ 500 м ДРЛ 700 м ДРЛ 1000м | 250 500 700 1000 | 10500 21000 33000 46000 | ДРЛ 80 ДРЛ 150 ДРЛ 250-2 ДРЛ 400 ДРЛ 700 ДРЛ 1000-2 | 80 125 250 400 700 1000 | 2000 4800 10000 18000 33000 50000 |

Рисунок 2.2.3 – Графіки відносної освітленості .

Світильники

|  | СПО-200 |
| --- | --- |
|  | СПО2-200 |
| -о—о—о—о—о—о—о—о—о—о- | СЗП-500Ц |
|  | СЗПР-250С |
| -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- | ШМ |

Рисунок 2.2.4 –    Графіки приведеної освітленості для прожекторів ПЗС-45, 1000 Вт, 220 В
3   До розрахунку опору заземлюючих пристроїв

3.1. Найменші розміри стальних заземлень

| Найменування | В будинках | В зовнішніх установках | В землі |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглі: діаметр, мм | 5 | 6 | 6 |
| Прямокутні: переріз, мм2 товщина, мм | 24 3 | 48 4 | 48 4 |
| Кутова сталь: товщина полиць, мм | 2 | 2,5 | 4 |
| Стальні газопровідні труби: товщина стінок, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Стальні тонкостінні труби: товщина стінок, мм | 1,5 | Не допускається |  |

  - Значення коефіцієнтів використання заземлювачів

3.2.1  Коефіцієнти використання  заземлювачів із труб або кутників, розміщених в ряд без врахування впливу смуги зв’язку

| Число труб (кутників) n | Відношення відстані між трубами (кутниками) до їх довжини а/l |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 2 3 5 10 15 20 | 0,84-0,87 0,76-0,80 0,67-0,72 0,56-0,62 0,51-0,56 0,47-0,50 | 0,90-0,92 0,85-0,88 0,79-0,83 0,72-0,77 0,66-0,73 0,65-0,70 | 0,93-0,95 0,90-0,92 0,85-0,88 0,79-0,83 0,76-0,80 0,74-0,79 |

    - Коефіцієнти використання  заземлювачів із труб або кутників, розміщених по контуру без врахування впливу смуги зв’язку

| Число труб (кутників) n | Відношення відстані між трубами (кутниками) до їх довжини а/l |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 4 6 10 20 40 60 100 | 0,66-0,72 0,58-0,65 0,52-0,58 0,44-0,50 0,38-0,44 0,36-0,42 0,33-0,39 | 0,76-0,80 0,71-0,75 0,66-0,71 0,61-0,66 0,55-0,61 0,52-0,58 0,49-0,55 | 0,84-0,86 0,78-0,82 0,74-0,78 0,68-0,73 0,64-0,69 0,62-0,67 0,59-0,65 |

    - Коефіцієнти використання n з’єднуючої смуги в ряд

з труб або кутників

| Відношення відстані між трубами (кутниками) до їх довжини а/l | Число труб (кутників) в ряду n |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 |
| 1 2 3 | 0,77 0,89 0,92 | 0,74 0,86 0,90 | 0,67 0,79 0,85 | 0,62 0,75 0,82 | 0,42 0,56 0,68 | 0,31 0,46 0,58 | 0,21 0,36 0,49 | 0,20 0,34 0,47 |

    - Коефіцієнти використання n з’єднуючої смуги в контурі

з труб або кутників

| Відношення відстані між трубами (кутниками) до їх довжини а/l | Число труб (кутників) в контурі n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 1 2 3 | 0,45 0,55 0,70 | 0,40 0,48 0,64 | 0,36 0,43 0,60 | 0,34 0,40 0,56 | 0,27 0,32 0,45 | 0,24 0,30 0,41 | 0,21 0,28 0,37 | 0,20 0,26 0,35 | 0,19 0,24 0,33 |